МАСТЕР - М

Регулятор температуры электромеханический

Руководство по эксплуатации

# АВ 28

Содержание

## 1.	Общие указания …………………………………………... 3

## 2.	Технические характеристики……………………………. .3

## 3.	Комплектация………………………………………………3

### 4         Требования  безопасности. …………………………...........3

## 5.	Монтаж, подготовка к работе……………………………...4

## 6.	Настройка температуры…………………………………....6

## 7.	Техническое обслуживание…..……………………………6

## 8.	Сведения о сертификации………………………………… 6

## 9.	Гарантии изготовителя……………………………………..7

## 10.	Свидетельство о приемке и продаже……………………...7

11.       Гарантийный талон……………………………………….. 8

1. Общие указания

Регулятор температуры электромеханический «Мастер – М » предназначен для поддержания заданного теплового режима работы электрических водонагревателей до 6 кВт на 220 В или до 15 кВт на 380 в.

Регулирование температуры осуществляется в диапазоне  10- 60 градусов по температуре обратной трубы. Температура защиты от перегрева на подающей трубе 90 градусов.

Регулятор температуры электромеханический « Мастер – М » состоит из двухканального электромеханического капиллярного термостата прямого действия, сигнальной лампы, клеммного блока, пластикового корпуса.

# 2.Технические характеристики

Напряжение (В): 380

Номинальный ток на фазу (А): 23,7

Коммутируемая мощность (кВт): 15

Диапазон температур (С): - 10 - 90

Датчик 1 (обр.) В: 10 - 60

Датчик 2 (подач.): 90

Точность измерения температуры жидкости (°С): ±8° С

Габаритные размеры (Д x В x Г, мм): 150 x 100 x 70

# 3. Комплектация

# В комплект поставки входят:

#  Электромеханический регулятор температуры «Мастер-М»  1 шт.

 Руководство по эксплуатации                                                     1 шт.

 Упаковка                                                                                        1 шт.

# 4. Требования безопасности

По способу защиты от поражения электрическим  током терморегулятор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Внимание! В приборе используется  опасное для жизни напряжение. В случае проведения монтажных работ, или технического обслуживания необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.

Запрещается:

-  попадание  влаги на выходные контакты клеммных блоков и внутренние элементы прибора.;

-  использование терморегулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел.;

-  эксплуатация терморегулятора без правильно выбранного автомата защиты..

- Терморегулятор «Мастер-М» не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных помещениях..

- Монтаж и техническое обслуживание прибора может производиться квалифицированными специалистами.

- Необходимо соблюдать:

 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

(ПТЭ Эл. .установок потребителей);

 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»;

-  Настоящее Руководство.

# 5. Монтаж, подготовка к работе

Порядок монтажа:

1.Выбрать автомат защиты, соответствующий нагрузке (электрическому току) по мощности (силе тока) и типу (220В, или 380В)

2.Открыть крышку, повернув пластиковые держатели, соединяющие крышку и основание корпуса. Прикрепить основание корпуса вертикально к стене в  сухом, проветриваемом помещении при помощи саморезов.

3. Проложить проводящие кабели и ввести их в основание корпуса через резиновые сальники.

4. Развернуть и вывести капилляры датчиков термостата через резиновые сальники основания изнутри наружу. Действовать аккуратно! Не переломить при раскручивании и монтаже трубки капилляров.

5. Подключить кабели к клеммному блоку в соответствии с Рис.1, или Рис.2.

6. Соединить крышку с основанием пластиковыми держателями. ВНИМАНИЕ! Во время соединения крышки  с основанием не допустите касания капилляров датчиков токоведущих частей внутри терморегулятора.

Касание капилляров датчиков токоведущих частей приведет к поломке прибора, не подлежащей гарантийному ремонту!

7.   Датчик с баллоном большого размера прикрепите  к обратной трубе (на входе в котел). Датчик с баллоном меньшего размера   прикрепите к подающей трубе (на выходе из котла). Участки труб, на которые крепятся капиллярные датчики, должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! металлическими. Деформация баллонов датчиков хомутами недопустима!

Рекомендуется - после крепления на трубах баллоны датчиков закрыть негорючим волокнистым теплоизолятором (минеральная вата и т.д.)

Рис.1 Схема подключения электрокотла на 380В

Рис.2 Схема подключения электрокотла на 220В

# 6.Настройка температуры

Необходимая температура обратной трубы выставляется поворотом регулирующей ручки напротив сигнальной лампы.

В случае возникновения форс-мажора, который привел к перегреву отопительной системы и отключению нагрева, необходимо остудить отопительную систему, отклеить круглую пластину, обозначенную «reset» и нажать тонким стержнем на аварийную  кнопку.

# 7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание терморегулятора «Мастер-М» производится не реже одного раза в шесть месяцев. Необходимо контролировать крепление терморегулятора, состояние электрических соединений, удалять пыль с клеммных колодок.

Предъявить претензии к качеству работы регулятора температуры «Мастер-М» можно по адресу: г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д.2, к.1, тел. (4822) 418-425, (495)773-83-95

# 8. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия:

Регистрационный номер- №РОСС RU.АВ28.В07902

Орган сертификации - ООО«Серконс» РФ

Данный сертификат имеет юридическую силу на всей территории РФ.

# 9. Гарантии изготовителя

9.1.Гарантийный срок эксплуатации» работы регулятора температуры «Мастер-М» - 18 месяцев со дня продажи.

9.2.Гарантийные обязательства распространяются на прибор  при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона и товарного чека.

Внимание! Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

-  окончания гарантийного срока эксплуатации;

-  наличия механических повреждений (нетоварный вид, подгорание силовых клемм)

-  попадания посторонних предметов, наличие следов воздействия

- влаги внутри изделия.

 использования  изделия  не по назначению, с нарушением настоящего  РЭ;

 удара молнии, пожара, затопления, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя;

 наличия  механических повреждений датчиков.

# 10. Свидетельство о приемке и продаже

Регулятор температуры электромеханический «Мастер-М» соответствует ТУ  3428-002-67249619-10 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»__________201    г.               Штамп ОТК_______

Продан_______________________________________________________

М.П.   Дата продажи   «____»            201    г.

# 11. Талон на гарантийный ремонт

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт (техническое обстлуживание)

Изъят «___»_________________   ______ г.

Исполнитель____________________________________

(ФИО)

Талон № 1

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) регулятора температуры электромеханического «Мастер-М» Продан магазином _____________________________________

наименование магазина

______________________________________________________

и его адрес

Дата продажи «__» ___________  _____ г.

Выполнены работы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                    Владелец

____________________                  _________________________

фамилия, имя, отчество                                                                        подпись

______________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего гарантийный ремонт и его адрес

______________________________________________________

М.П.

______________________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт (техническое обстлуживание)

Изъят «___»_________________   ______ г.

Исполнитель____________________________________

(ФИО)

Талон № 2

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

регулятора температуры электромеханического «Мастер-М» Продан магазином _____________________________________

наименование магазина

______________________________________________________

и его адрес

Дата продажи «__» ___________  _____ г.

Выполнены работы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                    Владелец

____________________                  _________________________

фамилия, имя, отчество                                                                        подпись

______________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего гарантийный ремонт и его адрес

______________________________________________________

М.П.

______________________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт