КОТЭН

Котлы электрические

Руководство по эксплуатации

АВ 28

Содержание

## 1.	Общие указания …………………………………………... 3

## 2.	Технические характеристики……………………………. 3

## 3.	Комплектация………………………………………………4

### 4      Требования  безопасности. …………………………..........   4

## 5.	Монтаж котла………………………………………………5

## 6.	Подготовка электрокотла к работе………………………...5

## 7.	Принципиальная схема подключения котла……………  .5

## 8.	Схема параллельного подключения котла

## 9.	Схема подключения

## 10.	Техническое обслуживание……………………………….  6

## 11.	Характерные неисправности и меры их устранения….     6

## 12.	Сведения о сертификации

## 13.	Гарантии изготовителя…………………………………..   7

## 14.	Свидетельство о приемке и продаже…………………..     8

12.     Гарантийный талон………………………………………     9

## 15.	Ведомость учета проведенных работ

1.  Общие указания

Электрический котел серии «КОТЭН» предназначен для отопления жилых, общественных и производственных помещений, также  применим  для системы теплых полов. Котел может работать с однофазной(220В) и трехфазной(380В) сетью.

Небольшой размер корпуса позволяет ускорить время нагрева теплоносителя во всей  отопительной системе , что позволяет  получить экономию электроэнергии на 30% .

Малые размеры котла позволяют встраивать его в уже существующие системы отопления, ставить параллельно с твердотопливными, газовыми котлами, печами в качестве резервного.

Эксплуатация электрических котлов без устройств автоматического управления или с автоматикой, не рекомендованной производителем «Жарко», ЗАПРЕЩЕНА!

# 2.Техническиехарактеристики             таблица1

| Наименование | Отапливаемая площадь, м3 | Напряжение питания, В | Сила тока, А | Вес, кг. | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЭН-3 кВт | 95 | 220В/380В | 13,6 / 4,5 | 2,5 | 600 |
| КОТЭН-4,5 кВт | 130 | 220В/380В | 20,5 / 6,8 | 4 | 600 |
| КОТЭН-6 кВт | 175 | 220В/380В | 27,3 / 9,1 | 4 | 600 |
| КОТЭН-9 кВт | 250 | 380В 3Ф | 13,6 | 5 | 700 |

Электрический котел серии «КОТЭН» работает на любом теплоносителе для отопительных систем.

По степени защиты от поражения электрическим током котел соответствует 1 классу.

Электропитание котла осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220\380В+-10% с защитным заземлением корпуса.

Температура в помещении зависит от правильности выбора марки котла и теплоизоляции помещения. При этом, количество теплоносителя в системе не должно превышать 40 литров на 1 кВт потребляемой мощности котла.

# 3. Комплектация

# В комплект поставки входят:

#  Электрический котел серии «КОТЕН»  1 шт.

 Руководство по эксплуатации                 1 шт.

 Блок управления                                       1 шт.

 Упаковка                                                    1 шт.

# 4. Требования безопасности

К монтажу и ремонту допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации, правилами по технике безопасности, аттестованные и имеющие группу электробезопасности не ниже 3 в соответствии с «Правилами техники безопасности».

Электрокотлы не имеют в конструкции горючие материалы и поэтому пожаробезопасны, но необходимо помнить, что температура жидкости в отопительной системе может достигать 85-90.

Ввод  электрокотла в эксплуатацию разрешается только после надежного его крепления и проверки герметичности соединений, а также после проверки электросоединений и заземления.

Перед включением электрокотла в работу необходимо заполнить отопительную систему жидкостью

Котел должен быть заземлен при установке в отопительную систему. Токоведущие части котла (клемы) должны быть защищены.

Схема подключения котла должна соответствовать схеме в настоящем руководстве.

Соблюдение «ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ» Обязательно!

Запрещается:

-  эксплуатация кола при отсутствии стандартного контура заземления, отвечающего требованиям ПУЭ и ГОСТ 12.1.030-81

-  устанавливать электро котел  вплотную к  стенам  помещения;

-  на выходе из электрокотла  устанавливать краны, вентили, или другую запорную арматуру до расширительного бака

-  эксплуатация котла при отсутствии жидкости в отопительной системе;

- эксплуатация котла без расширительного бачка;

-  эксплуатация  электрокотла при сопротивлении изоляции электронагревателей менее 0,5 Мом;

-  эксплуатация котла  при неисправной системе автоматического регулирования температуры в отопительной системе;

-  держать вблизи работающего котла легковоспламеняющиеся жтдкости и предметы, а также сушить вещи на корпусе электрокотла;

-  включать электрокотел в случае замерзания воды в нем, или в системе отопления;

-  эксплуатация котла при механических повреждениях корпуса электрокотла;

-  заполнять отопительную систему маслом, или  другими нефтепродуктами.

- ВНИМАНИЕ!  Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

# 5. Монтаж котла

Проекты на отопительные системы, работы по установке котлов, подключение к электросети (в том числе) заземлению, пуску в эксплуатацию, ремонту, освидетельствованию состояния, испытанию должны производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию на проведение.

При выполнении перечисленных выше работ, оформлении документации на отопительные системы, а также при эксплуатации должны соблюдаться:

 «Межотраслевые правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ Эл. установок потребителей);

 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»;

 Настоящее Руководство.

Необходимо соблюдать соответствующие Сни П, «Правила пожарной безопасности РФ».

По завершению выше перечисленных работ организация, выполнившая эти работы, делает запись в ведомости (Приложение1), которая заверяется ответственным лицом и печатью.

Порядок монтажа:

1. Смонтировать отопительную систему.

При отопительной системе открытого типа с верхним розливом  необходимо исключить попадание в трубопровод металлической стружки и др. Использование в системе циркуляционного насоса ведет к экономии электроэнергии.

При монтаже отопительной системы с нижним розливом   необходимо обязательно ставить циркуляционный насос на обратном трубопроводе.

2. Монтаж необходимо производить с установкой фильтра грубой очистки. При установке чугунных радиаторов обязательна установка фильтра грубой очистки и фильтра - отстойника

3. После окончания монтажа систему необходимо промыть с использованием ингибитора.

4. Установить котел. Котел устанавливается в отопительную систему вертикально, при монтаже котел должен быть прикреплен к стене независимо от способа соединения с отопительной системой.

Не допускается наличие запорной арматуры между выходным отверстием котла .

Отопительная система должна быть заземлена. Сопротивление заземления должно быть не более 40м (провод сечения не менее 4мм-6мм в зависимости от мощности котла). Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей части изделия, которое может оказаться под напряжением не должно превышать 0,1 0м.

## Схема подключения котла КОТЭН к отопительной системе

1. Котёл КОТЭН

2. Радиатор отопления с запорным вентилем.

3. Датчик температуры (обратки).

4. Расширительный бак открытого типа.

5. Сливной вентиль.

6. Запорный вентиль.

7. Фильтр грубой очистки.

Схема параллельного подключения котла

Каскадная схема

# 6. Подготовка электрокотла к работе

1. Котел необходимо установить в отопительную систему согласно выбранной схеме, из представленных выше.

2. Заземлить корпус котла согласно ПЭУ и ГОСТ 12.1.030-81

3. Заполнить отопительную систему жидкостью (вода, или низкотемпературная жидкость). При заполнении системы обеспечить отсутствие в ней воздушных пустот.

4. Подключить котел к электрической сети через механический или электронный блок управления котлом, проводами с сечением медной токопроводящей жилы, указанной в таблице:

таблица 2

| Тип котла | 3 кВт | 4,5кВт | 6 кВт | 9 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение, мм (220 В) | 2,5 | 2,5 | 4 | - |
| Сечение,мм (380 В) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Производитель рекомендует использовать основным управляющим устройством механический, или электронный  блок управления котлом «Жарко».

## Схема подключения  котлов КОТЭН 3 -4,5 -6 кВт, 220В

## Схема подключения  котлов КОТЭН 3 -4,5 -6 -9 кВт, 380В

# 7. Техническое обслуживание

Перед началом отопительного сезона, не реже, чем один раз в год необходимо обеспечить своевременное техническое обслуживание котла. При техническом обслуживании производится осмотр котла, устранение накипи на нагревателях, замер сопротивления, а также другие работы без замены узлов и деталей.

Техническое обслуживание котла должно осуществляться организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды работ.

Проведенные работы оформляются Актом проведенных работ и заносятся в паспорт котла.

Предъявить претензии к качеству работы электрокотла «КОТЕН»  можно по адресу: г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д.2, к.1,              тел. (4822) 418-425, (495)773-83-95

# 8. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия:

Регистрационный номер- №РОСС RU.АВ28.В07233

Орган сертификации - ООО«Серконс» РФ

Данный сертификат имеет юридическую силу на всей территории РФ.

# 9. Гарантии изготовителя

9.1.Гарантийный срок эксплуатации электрокотла «КОТЕН»  -18 месяцев со дня продажи.

9.2. Срок службы котла- 3 года, при условии правильной эксплуатации продукта.

9.3. Гарантийные обязательства распространяются на котел при обязательном заполнении талона на установку.

Внимание! Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

-  окончания гарантийного срока эксплуатации;

-  наличия механических повреждений, наличия следов влаги;

-  попадания посторонних предметов (в том числе насекомых) внутрь изделия.

 использования  изделия  не по назначению, с нарушением настоящего  РЭ;

 не соответствия схемы подключения  указанным в настоящем РЭ, а  также при установке котла без системы управления  и контроля, рекомендованного производителем.

# 10. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | # Вероятная причина | # Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | # 1.Неправильное подключение прибора к электросети 2.Нарушение целостности проводящей электропроводки 3.Отсутствие электрического контакта в местах соединения проводящей электропроводки к зажимам прибора. | # Проверить правильность подключение прибора. Обратить внимание на правильность подключения нулевого защитного проводника (РЕ)и нулевого рабочего проводника (N). Проверить целостность проводки Проверить качество контактных соединений проводящей электропроводки к зажимам прибора. При необходимости зачистить места контакта. |
| При работе прибора сильно гудит система магнитного пускателя | Напряжение в сети ниже указанного в табл.1 | Обратиться в энергоснабжающую организацию. |
| Не работает циркуляторный насос подключенный к зажимам прибора. | Сгорел предохранитель цепи подключения насоса | Заменить предохранитель |

# 11Свидетельство о приемке и продаже

Котел электричекий  «КОТЕН» соответствует ТУ3468-001-0163047618-10  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»__________201    г.                       Штамп ОТК_______

Продан_______________________________________________________

М.П.   Дата продажи  «____»            201    г.

Талон на установку котла

Котел установлен в _________________(Ф.И.О.)_____________________________

По улице_______________дом___________кв._______________________________

Котел запушен в работу механиком________________________________________

Организация, установившая котел_________________________________________

М.П.                                   Подпись:                    механник

владелец котла

# 12 Ведомость учета проведенных работ (Приложение 1)

| Дата, описание работы | Адрес организации и подпись ответственного за проведение работ. Печать фирмы, выполнившей ремонт. |
| --- | --- |

# 13 Талон на гарантийный ремонт

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт (техническое обстлуживание)

Изъят «___»_________________   ______ г.

Исполнитель____________________________________

(ФИО)

Талон № 1

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электрокотла «КОТЕН». Продан магазином _____________________________________

наименование магазина

______________________________________________________

и его адрес

Дата продажи «__» ___________  _____ г.

Выполнены работы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                    Владелец

____________________                  _________________________

фамилия, имя, отчество                                                                        подпись

______________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего гарантийный ремонт и его адрес

______________________________________________________

М.П.

______________________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт (техническое обстлуживание)

Изъят «___»_________________   ______ г.

Исполнитель____________________________________

(ФИО)

Талон № 2

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электрокотла «КОТЕН». Продан магазином _____________________________________

наименование магазина

______________________________________________________

и его адрес

Дата продажи «__» ___________  _____ г.

Выполнены работы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                    Владелец

____________________                  _________________________

фамилия, имя, отчество                                                                        подпись

______________________________________________________

наименование предприятия, выполнившего гарантийный ремонт и его адрес

______________________________________________________

М.П.

______________________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт